## Slide 1
SU VERİMLİLİĞİ • BİRA SEKTÖRÜ
Bira Firmaları için Mavi Su Belgesi
NACE 11.05 bira imalatında su verimliliği sistemini kurmak, 7 kriteri sağlamak ve belgeye başvurmak — yükümlü veya gönüllü.
7 adım
Örnekli anlatım
Zorunlu + gönüllü
Tarım ve Orman Bakanlığı • Su Verimliliği Yönetmeliği (RG 27.12.2024 / 32765)
1 / 13

## Slide 2
BAĞLAM
Neden su verimliliği, neden bira?
Bira suyunun kendisidir; belge ise bu suyu ölçülebilir ve izlenebilir hale getirir.
Sektör gerçeği
1 litre bira için tesislerde genelde 4–8 litre su harcanır. Temizliğin (CIP) payı %40’a yaklaşabilir.
2,5–10 L/kg
Bakanlık rehberi referans spesifik su aralığı
%23–40
Uygulanabilir tekniklerle beklenen su kazanımı
~1.300 m³
Türkiye’de kişi başı yıllık kullanılabilir su
Bira tesisinde suyun gittiği yer (örnek dağılım)
CIP / tank-hat temizliği
%38
Şişe-kutu-kasa yıkama
%18
Mayşeleme + ürün suyu
%16
Soğutma / buhar
%14
Pastörizasyon + diğer
%14
Bira Firmaları için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
2/13

## Slide 3
BELGE MİMARİSİ
Üç seviye: Mavi, Yeşil, Turkuaz
Mavi belge = sistemi kurdunuz. Yeşil ve turkuaz = ölçülebilir kazanım.
MAVİ
Sistem belgesi
7 kriterle su verimliliği sistemini kurun. Yükümlüler için ilk zorunlu basamak. Gönüllüler de aynı 7 adımı izler.
Geçerlilik: 5 yıl
YEŞİL
Performans belgesi
NACE 11.05 rehber tekniklerini uygulayın. Suyun en az %10’u alternatif kaynaktan. ISO 46001 ilk başvuruda aranmaz.
Yükümlü: en fazla 5 yıl
TURKUAZ
İleri seviye (gönüllü)
Atıksuyun en az %20’sini geri kazanın. Rehber teknikleri + ISO 46001. ISO 14046 su ayak izi belgesi.
Tamamen gönüllü
Bira Firmaları için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
3/13

## Slide 4
KAPSAM
Sizin firmanız yükümlü mü, gönüllü mü?
NACE 11.05 (Bira imalatı) kılavuzda YÜKÜMLÜ listededir. Asıl eşik çalışan sayısıdır.
YÜKÜMLÜ • 50 ve üzeri çalışan
Kim?
Sanayi sicil / oda belgesinde NACE 11.05 görünen ve SGK’da 49’dan fazla çalışanı olan bira fabrikaları.
Ne yapılmalı?
Yönetmelik yayımı itibarıyla 18 ay içinde su verimliliği sistemini kurup Mavi Belge’ye başvurmak.
Sonra?
En fazla 5 yıl içinde Yeşil Belge (Bakanlık onayıyla 7 yıla uzayabilir). İş termin planı Mavi başvurusunda sunulur.
Örnek: 180 kişilik Anadolu fabrikası → zorunlu.
GÖNÜLLÜ • 50’nin altı veya istek
Kim?
Aynı NACE’de olup 50’den az çalışanı bulunan mikro / craft biraevleri. Çalışan şartı aranmaz.
Ne yapılmalı?
Aynı 7 kriterle sistemi kurup csys.tarimorman.gov.tr üzerinden başvurabilirsiniz. Sıra bekleme yok.
Avantaj
Gönüllüler Yeşil veya Turkuaz’a doğrudan gidebilir (sıralı basamak şartı yok). Perakende ve ihracat için itibar sağlar.
Örnek: 22 kişilik Tadım Craft → gönüllü, aynı dosya.
Bira Firmaları için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
4/13

## Slide 5
YOL HARİTASI
Mavi Belge’nin 7 adımı
Ek-3 kriterleri. Hepsi kanıtlanabilir olmalı: atama yazısı, tablo, plan, imza listesi, fotoğraf.
1
Ekip
Lider + eğitim sorumlusu + teknik destek
2
Mevcut durum
Su-atıksu haritası, spesifik tüketim
3
Hedefler
5 yıllık, ölçülebilir, yeşile götüren
4
Plan
İş termin planı, maliyet, yıl yıl eylem
5
Eğitim
Bireysel + sektörel, yılda en az 1’er
6
Ekipman
Musluk, rezervuar, perlatör, sensör
7
Materyal
Afiş, ekran, broşür, saha fotoğrafı
Bira Firmaları için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
5/13

## Slide 6
ADIM 1 VE 2
Ekibi kurun, suyu görünür kılın
Ölçülmeyen su yönetilemez. Bira tesisinde sayaçlar proses bazında konuşmalıdır.
Adım 1 • Su verimliliği ekibi
Kılavuz kuralı: 1 ekip lideri + en az 1 eğitim sorumlusu + en az 1 yardımcı. Bir kişi en fazla 2 rol alabilir. Lider dışındakiler yalnızca görüntüleyebilir. Örnek — Ege Malt Bira: lider = üretim müdürü; eğitim = İK; yardımcı = bakım + AAT. Sistem e-posta ile aktivasyon linki yollar.
Adım 2 • Mevcut durum
CSYS’de 7 sekme: su (kaynak-kullanım-ücret), GOSK, peyzaj, eğitim, ekipman, materyal, sürdürülebilirlik. Örnek kaynak: kuyu 420.000 + şebeke 280.000 m³. Kütle denkliği: çekilen ≈ kullanılan + kayıp + ürün.
Örnek mevcut durum tablosu — Ege Malt Bira, referans yıl
Mayşeleme / ürün
92.000 m³
1,15 hl/hl
CIP hattı
304.000 m³
3,80 hl/hl
Dolum-yıkama
144.000 m³
1,80 hl/hl
Soğutma-buhar
112.000 m³
1,40 hl/hl
Sosyal + diğer
48.000 m³
0,60 hl/hl
TOPLAM
700.000 m³
8,75 hl/hl
Bira Firmaları için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
6/13

## Slide 7
ADIM 3 VE 4
Hedefi sayıya, planı takvime bağlayın
CSYS’de Hedef Sepeti’nden seçin veya “Diğer” yazın. Her hedefe en az 1 eylem; termin en fazla +5 yıl.
Örnek — Ege Malt Bira hedef kaydı
MET ile toplam suyu azalt
8,75 → 6,50 hl/hl
Sepet hedefi; gösterge m³/yıl veya hl/hl
Yağmur suyu oranını artır
%0 → %4
Termin: başvuru + 3 yıl
Atıksu geri kazanımını artır
%0 → %6
AAT çıkışı kasa yıkamada
Su kaybını düşür
%9 → %5
Kılavuz örneği: çekim − kullanım
Her hedefe bağlı eylem (zorunlu)
Yıl 1
CIP darbe durulama SOP + sayaç ağı
Maliyet: 1,2 M TL
Yıl 2
Şıra soğutma sıcak su tankı 40 m³
Maliyet: 2,4 M TL
Yıl 3
Çatı yağmur hasadı 250 m³ depo
Maliyet: 1,8 M TL
Yıl 4
AAT çıkışını kasa yıkamaya bağla
Maliyet: 3,1 M TL
Yıl 5
Yeşil belge dosyası + ISO 46001
Maliyet: 0,4 M TL
Bira Firmaları için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
7/13

## Slide 8
ADIM 5, 6 VE 7
İnsan, armatür ve görünür hatırlatıcılar
Mavi belge “sadece makine” değildir. Eğitim, musluk ve afiş de dosyanın parçasıdır.
5 Eğitim
Başvurudan önce en az 1 bireysel + 1 sektörel eğitim. Bireysel: suverimliligi.gov.tr videosu; tüm personel 5 yılda tamamlanır. Sektörel: NACE 11.05 rehberi, lisans + 3 yıl deneyimli eğitmen. Kanıt: imza listesi, tutanak, foto — 5 yıl saklanır.
6 Su verimli ekipman
Kapsam bireysel kullanım: musluk, duş, rezervuar, perlatör, sensör. Örnek: 42 lavaboya 6 L/dk perlatör, 18 tuvalete 6/3 L rezervuar. Sosyal su ~%30 düşer. Değişim 5 yıllık planda yazılır.
7 Yazılı-görsel materyal
Afiş, broşür, infobox, kantin ekranı, CIP odası talimatı. Örnek: “Hortumu açık bırakma — 1 dk = 15 L”, “Son durulama tanka döner”. Kanıt: basılı örnek + saha fotoğrafı. Plan dönemine yeni materyal de eklenir.
Bira Firmaları için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
8/13

## Slide 9
SAHA
Bira tesisinde suyu nerede kurtarırsınız?
Bakanlık NACE 11.05 rehberi: sektöre özgü, iyi yönetim ve genel MET’ler. Kazanım potansiyeli %23–40.
Şıra soğutma
Isınan suyu yalıtımlı tankta tutup mayşeleme / CIP ön ısıtmada kullanın.
Lautering
Süzme çıkış sularını bir sonraki mayşede değerlendirebilirsiniz.
Pastörizatör
Taşan ve drene olan suyu toplayıp tekrar pastörizatöre verin.
CIP
Darbe durulama, son durulamanın ilk durulama olması, iletkenlik kontrollü kesim.
Kapalı soğutma
Açık kule yerine kapalı çevrim; blowdown’u kasa yıkamada kullanın.
Yağmur / AAT
Çatı hasadı + arıtılmış su: zemin, kasa, yeşil alan, soğutma makyajı.
Su, malt’tan doluma kadar her kadehte görünür olmalı
Örnek kural: içme suyu kalitesindeki şebeke suyunu yer yıkamada kullanmayın. Temiz durulama suyu ile kirli CIP kostikini asla aynı hatta karıştırmayın. Her geri kullanımın gıda güvenliği onayı kalite biriminden geçsin.
Bira Firmaları için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
9/13

## Slide 10
ÜÇ CANLI ÖRNEK
Aynı belgede üç farklı kazanç hikâyesi
Rakamlar öğretici senaryolardır; kendi sayaç verinizle yeniden hesaplayın.
CIP’i kısaltmak
Durum: 80 dakikalık sürekli durulama, iletkenlik yok. İş: 4x20 sn darbe + iletkenlik kesimi; son durulama bir sonraki pre-rinse. Sonuç: durulama suyu ~%50, tesis toplamı ~%7 düşer. Belgeye: SOP, önce-sonra sayaç, eğitim tutanağı.
Şıra soğutma ısısı
Durum: plakalı eşanjörden 80 °C su gideri. İş: 40 m³ yalıtımlı tank + mayşeleme beslemesi. Sonuç: örnek tesiste ~122.000 m³/yıl taze su ve enerji tasarrufu sınıfı kazanç. Belgeye: P&ID, tank fotoğrafı, aylık m³.
Yağmur + AAT
Durum: 12.000 m² çatı, yazın bahçe + kasa yıkama şebeke suyu. İş: 250 m³ depo, kaba filtre; AAT çıkışı kasa hattına. Sonuç: 3. yıl sonunda alternatif su ~%10 — yeşil eşiğe hazırlık. Belgeye: debi, analiz, kullanım noktası listesi.
Bira Firmaları için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
10/13

## Slide 11
İKİ FİRMA, AYNI 7 ADIM
Büyük fabrika ve craft biraevi nasıl ilerler?
Ölçek değişir, kriter değişmez. Dosya tesis bazındadır: ayrı lokasyon = ayrı başvuru.
Ege Malt Bira A.Ş. • 180 çalışan • YÜKÜMLÜ
18 ay içinde sistemi kurup önce yetki, sonra Mavi belge başvurusu yapar. CSYS’ye 4’lü NACE 11.05 + 6’lı kod, ürün (hl), 6 zorunlu evrak ve 5 yıllık hedef-eylem girer. OSB içinde olsa bile kendi belgesini alır. İki fabrika varsa iki yetki, iki belge.
Tadım Craft • 22 çalışan • GÖNÜLLÜ
Zorunluluk yok; aynı CSYS formu. 3 kişilik ekip (lider+eğitim+yardımcı), 1 proses sayacı + fatura, hedef sepetinden “MET ile suyu azalt: 10 → 7 hl/hl”, hortum tabancası ve perlatör fotoğrafı. Yetki onayı yine şart. Yeşile atlamak isterse sıralı beklemez.
Bira Firmaları için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
11/13

## Slide 12
DİJİTAL SÜREÇ
Önce yetki, sonra belge — yalnızca CSYS
Kılavuz 3.1.1.1 • csys.tarimorman.gov.tr • e-Devlet vatandaş girişi • kargo/e-posta kabul edilmez
A. YETKİ
Üç unsur bağlanır: tüzel kişilik + fiziki tesis/fabrika + yetkili kişi. Onay e-postası gelmeden belge ekranı açılmaz.
B. BELGE
5 bölüm sırayla yeşile döner: 1) başvuru sahibi (genel + 4’lü/6’lı NACE üretim + evrak) 2) ekip 3) mevcut durum 4) hedefler-eylemler 5) PDF kabul + Başvuruyu Gönder. Kaydet deyip çıkabilirsiniz; kaldığınız yerden devam edilir.
1
SGK çalışan sayısı
Başvuru yılı tahakkuk / barkodlu nüsha
2
Oda faaliyet belgesi
Son 1 yıl, unvan-adres-üretim
3
Kapasite raporu
Geçerli; NACE 11.05 yazmalı
4
Sanayi sicil belgesi
Güncel; unvan-adres-faaliyet
5
Ticaret sicil gazetesi
Şube ise şube bilgisi şart
6
Çevre izin / muafiyet
Güncel izin veya resmi muafiyet yazısı
Bira Firmaları için Mavi Su Verimliliği Belgesi • Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır
12/13

## Slide 13
KAPANIŞ
Başvuru öncesi 12 maddelik kontrol listesi
Hepsi “evet” ise CSYS dosyanız olgun demektir. Dosya ≤15 MB; pdf / jpg / png / tiff.
✓
NACE 11.05 (ve 6’lı kod + ürün hl) fiili üretimle uyumlu.
✓
SGK: başvuru yılı. 49’dan fazla çalışan = yükümlü.
✓
Yetki onayı alınmış: tüzel kişi + tesis + yetkili eşleşiyor.
✓
Ekip: 1 lider + ≥1 eğitim + ≥1 yardımcı; kişi başı en fazla 2 rol.
✓
Mevcut durum 7 sekmesi ve su kütle denkliği dolu.
✓
Hedef sepeti + her hedefe ≥1 eylem + 5 yıl termin + maliyet.
✓
En az 1 bireysel + 1 sektörel eğitim; imza listesi yüklü.
✓
Musluk-rezervuar-perlatör ve afiş fotoğrafları sistemde.
✓
6 zorunlu evrak: SGK, oda, kapasite, sicil, gazete, çevre izin.
✓
Ayrı fabrikalar için ayrı yetki / ayrı belge düşünüldü.
✓
PDF önizleme kabul edildi; “verilerin doğruluğunu taahhüt”.
✓
Statü: incelemede geri alınmaz. 2. revize = red; 60 gün kuralı.
Kaynak: Mavi Belge Başvuru Kılavuzu 3.1.1.1 • Su Verimliliği Yönetmeliği (RG 27.12.2024/32765) • NACE 11.05 Rehberi • csys.tarimorman.gov.tr
13/13